## Sheet1
毕节市第二人民医院发热门诊建设项目信息化工程设备及参数要求
序号 | 项目名称
A | 综合布线工程
1 | 项目名称 | 型号 | 品牌 | 设备信息 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
2 | 6类工程网线 | DT2906E | 大唐保镖 | 6类工程级网线 | 米 | 5000
3 | 弱电桥架 | 10*20 | 国产定制 | 国产定制弱电桥架 | 米 | 100
4 | 墙面弱电信息盒 | 国产定制 | 国产定制 | 定制墙面弱电信息盒 | 个 | 100 |  |  | 每个信息盒含2个模块+面板
5 | 光纤施工 | 国产定制 | 国产定制 | 光纤铺设与熔纤 | 米 | 360
6 | 信息点网线铺设 |  |  | 网线铺设 | 个 | 180
7 | 交换机 | 行业机 | 华为 | 企业级交换机，24口千兆电口+4口千兆光口 | 台 | 11
8 | 42U服务器机柜 | ST.8042 | 三拓 | 42U标准服务器机柜600*1000*2000 | 台 | 2
9 | 18U服务器机柜 | ST.6620 | 三拓 | 18U标准交换机机柜，600*600*1000 | 台 | 2
10 | 辅材 | 国产定制 | 国产定制 | 线管线槽插排等辅材 | 项 | 1
11 | 小计
B | 机房改造
1 | 项目名称 | 型号 | 品牌 | 设备信息 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
2 | 精密空调 | XLSS012 | 雷迪司 | ★1、单台总冷量12.5kw，显冷量12.5kw（测试条件：室内温度24℃,相对湿度50%），送风量2800m3/h，能效比≥3.2。室内机尺寸580*555*1740，室外机尺寸728*405*1372. ★2、控制系统：具有自诊断和预警功能的控制系统，专业、节能、智能化功能，满足IEC及3C标准。 ★3、7寸触摸屏，运行状态及告警显示、先进的人机界面，实现简单、快速操作，专业、节能、智能化功能。 8、机组使用平均无故障时间要求>10万小时。 ★4、送风机EBM无级调速，EC风机及其系统、保护及预警选件，满足全方位的需求。可根据控制要求实时调整风量及风压，适应负载变化需求。 5、扩容要求：当热负荷增加时，机组可通过增加模块来达到扩容，方式简便、节约能源、和投资成本。 6、电源适用功能要求：交流电源停电和恢复时，应有告警功能，并具有缺相保护、反相保护、电源恢复后能自动启动回复断电前状态。控制电路应对交流电源和设备用电的过流、过压、欠压、过热、短路有可靠的保护装置。 7、具有故障智能检测、诊断、报警功能：机组应具有制冷和电气的现场和远程监控、保护及报警功能，包括但不限于以下保护：制冷系统高压保护、低压保护、电机过载保护、压缩机正常/故障、电源相序（包括反相、欠相、相间不平衡）、电压过高/低保护、温度过高/低报警、湿度过高/低报警、过滤器更换指示、加湿过热保护、加湿过载保护、漏水告警、压缩机再启动时间保护间隔等。机组应有大容量的报警纪录储存功能。 8、空调设备的监控功能：机组的监控面板和操作软件采用中文显示界面，并提供监控接口卡、RS485（或RS232）接口和监控协议等实现集中监控管理所需的全部硬件和软件，需要满足YD/T1363-2005《通信局（站）电源、空调及环境集中监控管理系统》中的相关要求。设备显示面板或表头显示值应与集中监控系统从通讯接口读出的参数保持一致，可自动进行启停切换和数据保存。 ★9、空调必须具有联网功能，利用联网功能并与原有空调维护商协同完成同一场地的新旧多套空调的内部组网，互为主备，轮巡工作，平均机组的运行时间，协调机组的运行模式，提高空调机组的安全、经济运行系数。 10、控制器采用彩色显示屏显示(提供实物图片)，触摸操作，并能显示系统中所有的运行控制参数及有关信息，并连续监控机组的运行情况。 11、主要零部件要求 1、压缩机：选用国际知名品牌涡旋式压缩机——谷轮，具备优良的载液压缩能力，可应付精密空调系统的频繁启动和长时间连续运转的严格要求； ★2、蒸发器：雷迪司高品质蒸发器，亲水性翅片、优质内螺纹铜管、大面积的板式换热设计、先进工艺，耐腐蚀、长寿命、高效率，与压缩机等系统部件充分匹配。 3、风机：采用高效节能的EC风机，自动无级变速，避免皮带传动的能力损失及二次污染，提供实物图片； 4、室外机外壳材质采用不锈钢材料，抗腐蚀性强，适应多种环境条件，室外风机转速无级可调。 其它要求 ★1、提供投标产品制造商合法有效的营业执照、ISO9001、ISO14001等认证证书； ★2、提供原生产厂商空调整机(包含所有部件)1年内免费质量保修服务。质保期内应保证在24小时内排除故障。 ★3、为了更方便管理UPS不间断电源（含蓄电池），空调需为统一品牌。 | 台 | 1
3 | 静电地板 | 国产定制 | 国产定制 | 机房专用工程级 静电地板 | ㎡ | 25
4 | 机房墙面防尘漆 | 国产定制 | 国产定制 | 机房墙面专用防尘漆 | ㎡ | 60
5 | 机房地面地坪漆 | 国产定制 | 国产定制 | 机房地面专用地坪漆 | ㎡ | 25
6 | 机房防盗门 | 国产定制 | 国产定制 | 机房防盗门 | 扇 | 1
7 | 机房门禁 | 卡希德 | DK2 | 机房智能门禁 | 个 | 1
11 | UPS主机 | PF0060 | 雷迪司 | 容量：6000VA/4800W 输入电压范围： (低电压转换) 110VAC±3%， 于50%负载； 176VAC±3%， 于100%负载 (低电压恢复) 120VAC±3%， 于50%负载； 186VAC±3%， 于100%负载 (高电压转换) 300VAC±3% (高电压恢复) 290VAC±3% 频率范围：46Hz-54Hz或者56Hz-64Hz 功率因素：≥0.99@额定电压(100%负载) 输出电压：208VAC/220VAC/230VAC/240VAC 电池型号：12V蓄电池(容量取决于后备时间需求)/需外接16只 充电电压：218.4VDC±1% 最大充电电流： 预设4.0A±10%； 最大6.0A±10% 高清LCD显示 用户可通过LCD屏幕实时查询输入输出电压，电池电量，负载比例，市电状态和停电状态，故障指示等实时信息。为了更方便管理UPS不间断电源（含蓄电池），空调需为统一品牌。 | 台 | 1
12 | 免维护铅酸蓄电池 | 12V-100AH | 雷迪司 | 1、20KVA系列UPS的标准直流电压192VDC（即：每16只12V 电池为1组,） 2、电池为阻燃外壳材料（阻燃性好，为阻燃材质外壳） | 只 | 32
13 | 电池柜 | MF12－100AH | 雷迪司 | 1、颜色：灰色、外观结构：拼装结构 2、每台电池柜可装入16只12V-100AH蓄电池 | 台 | 2
14 | UPS蓄电池直流专用断路器 |  | 国产定制 |  | 个 | 2
15 | 电池连接线 | 10㎜² | 国产定制 | 1、电池与电池之间的连接线 2、UPS 主机与电池柜之间的连接线 备注：线径不符合要求，将存在火灾风险 | 根 | 32
16 | 输入输出线材 | BVR10平方 | 国产定制 | 1、6KVA输入、输出线材采用10平方线缆、实际米数根据现场情况而定 | 项 | 1
17 | 理线架 |  | 国产定制 |  | 个 | 4
18 | 尾纤跳纤 |  | 国产定制 |  |  | 1
19 | 监控系统及音频改造 | 现场确定 | 现场确定
C | 施工费
1 | 施工费 | 系统集成及施工安装费 |  |  | 批 | 1
合计 | 报价A+B+C
0