[image: image1.png]v D) 2SS - BHTIEE. X STHECARER SAEE X STHECARERETIE X iEmEEY - EMEE: X | 2} 2ushien- EhFmes x | 9 en x |+ = x
C  AFE2 bjsey.cn R4
88 | B FEEmEER. EsTaEE. @ EMEASARL SHEESENE. 1) eTHSH-I. @ ETENESAE B D masE

= 0857-7115123

Bk BN ikiRE

15:54

2026/1/12



 

毕节市第二人民医院

净化空调过滤网采购更换项目

询

价

文

件

毕节市第二人民医院

2026年1月

毕节市第二人民医院

净化空调过滤网采购更换项目

询价书

一、询价单位
毕节市第二人民医院 

二、项目名称
毕节市第二人民医院净化空调过滤网采购更换项目

三、项目地点
毕节市第二人民医院门诊楼、住院部、手术室、ICU、检验科等净化区域。

四、询价内容 

本项目为净化空调系统过滤网的采购、运输、安装更换及旧滤网处置一体化服务，涵盖初效、中效、亚高效、高效四个级别滤器，具体规格、数量及安装位置详见《净化空调过滤网需求明细表》。

	毕节市第二人民医院过滤网报价清单

	序号
	名称
	名称
	型号
	数量
	单位
	单价
	合价
	备注

	1
	初效
	初效过滤器
	595*595*46
	2
	台
	
	
	镀锌框单网

	
	中效
	中效过滤器
	592*592*381-6P
	2
	台
	
	
	镀锌框F5

	2
	初效
	初效过滤器
	290*395*46(G4)
	2
	台
	
	
	镀锌框单网

	
	中效
	中效过滤器
	287*592*381-3P
	2
	台
	
	
	镀锌框F5

	3
	初效
	初效过滤器
	595*595*46
	2
	台
	
	
	镀锌框单网

	
	中效
	中效过滤器
	592*592*381-6P
	2
	台
	
	
	镀锌框F5

	4
	中效
	中效过滤器
	592*592*381-6P
	2
	台
	
	
	镀锌框F5

	
	
	中效过滤器
	287*592*381-4P
	2
	台
	
	
	镀锌框F5

	
	亚高效
	亚高效过滤器
	592*592*292-4V
	2
	台
	
	
	

	
	
	亚高效过滤器
	287*592*292-2V
	2
	台
	
	
	

	5
	中效
	中效过滤器
	592*592*381-6P
	2
	台
	
	
	镀锌框F5

	
	
	中效过滤器
	287*592*381-4P
	2
	台
	
	
	镀锌框F5

	
	亚高效
	亚高效过滤器
	592*592*292-4V
	2
	台
	
	
	

	
	
	亚高效过滤器
	287*592*292-2v
	2
	台
	
	
	

	6
	初效
	初效过滤器
	595*595*46(G4)
	8
	台
	
	
	镀锌框单网

	
	中效
	中效过滤器
	592*592*381-8P
	8
	台
	
	
	镀锌框F5

	7
	初效
	初效过滤器
	493*595*46(g4)
	1
	台
	
	
	镀锌框单网

	
	
	初效过滤器
	290*595*46(G4)
	2
	台
	
	
	镀锌框单网

	
	中效
	中效过滤器
	287*592*381-4p
	2
	台
	
	
	镀锌框F5

	
	
	中效过滤器
	490*592*381-5P
	1
	台
	
	
	镀锌框F5

	8
	初效
	初效过滤器
	290*595*45(G4)
	2
	台
	
	
	镀锌框单网

	
	
	初效过滤器
	595*595*46(G4)
	6
	台
	
	
	镀锌框单网

	
	中效
	中效过滤器
	592*592*381-6P
	6
	台
	
	
	镀锌框F5

	
	
	中效过滤器
	287*592*381-4P
	2
	台
	
	
	镀锌框F5

	9
	初效
	初效过滤器
	292*595*46(G4)
	2
	台
	
	
	镀锌框单网

	
	
	初效过滤器
	595*595*46(g4)
	2
	台
	
	
	镀锌框单网

	
	中效
	中效过滤器
	592*592*381-8P
	2
	台
	
	
	镀锌框F5

	
	
	中效过滤器
	287*592*381-4P
	2
	台
	
	
	镀锌框F5

	10
	初效
	初效过滤器
	290*595*46(G4)
	2
	台
	
	
	镀锌框单网

	
	
	中效过滤器
	287*592*381-3P
	2
	台
	
	
	镀锌框F5

	11
	初效
	初效过滤器
	595*595*46(G4)
	2
	台
	
	
	镀锌框单网

	
	
	初效过滤器
	493*595*46
	2
	台
	
	
	镀锌框单网

	
	中效
	中效过滤器
	592*592*381-8P
	2
	台
	
	
	镀锌框F5

	
	
	中效过滤器
	490*592*381-5P
	2
	台
	
	
	镀锌框F5

	12
	手术室
	高效过滤器
	610*305*292MM
	70
	台
	
	
	有隔板高效过滤器

	
	
	中效过滤器
	490*340*21(F5)
	70
	台
	
	
	

	13
	手术室过道
	高效过滤器
	484*484*90mm
	22
	台
	
	
	

	14
	手术室风柜
	初效过滤器
	292*595*46(G4)
	35
	台
	
	
	镀锌框单网

	
	
	亚高效过滤器
	287*592*292-2V
	48
	台
	
	
	

	15
	icU
	高效过滤器
	484*484*90
	30
	台
	
	
	

	16
	新生儿科
	高效过滤器
	484*484*90
	17
	台
	
	
	

	17
	血透室
	中效过滤器
	490*592*381-5P
	4
	台
	
	
	镀锌框F5

	
	
	中效过滤器
	287*592*381-4p
	1
	台
	
	
	镀锌框F5

	
	
	初效过滤器
	595*595*46mm
	2
	台
	
	
	镀锌框单网

	
	
	初效过滤器
	292*595*46
	1
	台
	
	
	镀锌框单网

	
	
	初效过滤器
	493*595*46
	2
	台
	
	
	镀锌框单网

	
	
	高效过滤器
	W320*H320*D90
	2
	台
	
	
	

	
	
	高效过滤器
	484*484*90
	18
	台
	
	
	

	18
	检验科
	高效过滤器
	484*484*90mm
	20
	台
	
	
	

	
	
	高效过滤器
	320*320*90mm
	10
	台
	
	
	

	
	
	中效过滤器
	592*592*381-8P
	2
	台
	
	
	镀锌框F5

	
	
	中效过滤器
	287*592*381-4P
	2
	台
	
	
	镀锌框F5

	
	
	初效过滤器
	290*595*46mm
	4
	台
	
	
	镀锌框单网

	
	
	中效过滤器
	287*592*381-4P
	4
	台
	
	
	镀锌框F5

	
	
	高效过滤器
	320*320*90mm
	1
	台
	
	
	

	19
	妇产科
	高效过滤器
	484*484*90mm
	8
	台
	
	
	

	
	
	高效过滤器
	484*484*90mm
	45
	台
	
	
	

	
	
	高效过滤器
	320*320*90mm
	8
	台
	
	
	

	
	
	初效过滤器
	290*595*46(G4)
	8
	台
	
	
	镀锌框单网

	
	
	初效过滤器
	493*595*46(G3)
	1
	台
	
	
	镀锌框单网

	
	
	中效过滤器
	287*592*381-3P
	2
	台
	
	
	镀锌框F5

	
	
	中效过滤器
	592*490*381-6p
	1
	台
	
	
	镀锌框F5

	20
	供应室
	中效过滤器
	592*592*381-8P
	2
	台
	
	
	镀锌框F5

	
	
	中效过滤器
	287*592*381-4P
	2
	台
	
	
	镀锌框F5

	
	
	初效过滤器
	290*595*46
	2
	台
	
	
	镀锌框单网

	
	
	初效过滤器
	595*595*46
	2
	台
	
	
	镀锌框单网

	
	
	高效过滤器
	w726*h484*d50(h13)
	8
	台
	
	
	726*484*50

	
	
	高效过滤器
	320*320*90mm
	2
	台
	
	
	

	
	
	高效过滤器
	484*484*90mm
	2
	台
	
	
	

	21
	介入科
	中效过滤器
	595*495*381-8P
	6
	台
	
	
	镀锌框F5

	
	
	初效过滤器
	595*495*46
	6
	台
	
	
	镀锌框单网

	合计
	556
	台
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


五、技术要求

（一）所有过滤网产品必须为全新未使用的合格产品，符合《医院空气净化管理规范WS/T368-2012》及国家相关行业标准。

（二）尺寸必须与现场对应机型相符合，对现场安装位置需完全熟悉；所有滤网自安装验收后质保期为12个月

（三）高效过滤器产品采购规范标准；附表

（四）生产工艺及材质要求；

1、有隔板高效过滤器

	过滤器名称
	有隔板高效过滤器

	外框材质
	铝框

	过滤材质
	HV超细玻纤滤纸

	分隔物
	铝箔隔板

	折距
	4.3折距


2、无隔板过滤器材质说明

	过滤器名称
	无隔板高效过滤器

	外框材质
	铝挤型材，阳极氧化处理

	过滤材质
	HV超细玻纤滤纸

	分隔物
	热熔胶

	折距
	100MM不低于30折


3、组合式亚高效过滤器材质说明

	过滤器名称
	组合式亚高效过滤器

	外框材质
	ABS塑料框

	过滤材质
	玻纤滤纸

	折距
	100MM不低于32折


1.板式过滤器：

2.1 外框采用不低于1.0mm厚铝合金型材外框，四角铝合金连接码且铆钉固定；

2.2 内框采用4号铁丝（表面需喷漆）子母架固定模式，滤料呈线形褶状结构（折距保证不大于50mm），具有很高的容尘量；

2.3 滤料与外框体压边处密封剂密封性良好，以防漏气；初效过滤器滤料采用优质聚酯合成纤维（需表面高温烫平处理，保证不掉纤维），滤料厚度：5mm，克重240g；

2.4 效率等级：

2.4.1 初效过滤器：G4平均计重效率≥90% ，对粒径≥2.0um

2.4.2 中效过滤器：F8效率≥90%，对粒径≥0.5um

3.袋式中效过滤器：

3.1 外框采用1.0×21×18mm铝合金型材外框，四角铝合金连接码且铆钉固定；

3.2 铝合金压条、内骨架采用1.2MM镀锌铁片焊接而成，可重复利用；

3.3 滤料采用化纤滤袋；

3.4 效率等级：F8效率≥90%，对粒径≥0.5um

过滤器需提供EN1822:2009效率测试报告及GB/T 13554-2020、GB/T 14295-2019性能报告;并且提供具备检测资质的第三方检测机构出具的检测报告。

六、报价要求及询价文件获取

（一）报价范围 

1.报价需包含产品采购费、运输费、安装费、检测费、税费、旧滤网处置费等所有相关费用，询价单位不再支付额外费用。

2.报价有效期不少于30天。 

（二）报价文件组成 

1. 法定代表人身份证明或法人授权委托书及授权人身份证复印件（加盖公章）。

2. 营业执照、相关资质证书、产品检测报告复印件等资料（加盖公章）。

3. 报价表格式填写，需明确单价、总价及质保期，加盖公章）。

4. 无重大违法记录承诺函、服务履约承诺函（加盖公章）。

（三）报价文件递交 

1. 递交方式：现场递交到毕节市第二人民医院总务科或通过微信、邮件等方式报价，

2. 递交截止时间：2026年2月4日17:00时，逾期送达的报价文件视为无效。 

七、询价流程 

1. 询价单位接收报价文件后，组织相关人员对报价文件进行符合性审查。

2. 对通过审查的供应商，按报价总价由低到高排序，确定成交供应商（总价最低者中选，若报价相同则优先选择质保期更长的供应商）。

3. 询价结果将在医院网站公示1个工作日，公示无异议后与成交供应商签订合同。 

八、 供货要求 

1. 供货周期：自合同签订之日起 20个日历天内，供应商应完成所有过滤网的一次性供货并送至采购方指定地点（各科室净化空调机房或指定库房）。

2. 供货范围：包含过滤网的采购与更换，但不限于各类净化空调配套的初效、中效、亚高效、高效过滤网，还包括安装所需的密封胶条、紧固件等辅材，具体规格型号需与采购方净化设备匹配。

3. 包装与标识：产品需采用防潮、防尘的标准包装，每批次产品外包装需标注产品名称、规格型号、生产批号、生产日期、保质期，确保运输过程中无损坏。

4. 验货标准：到货后由采购方总务科、使用科室及供应商共同验收，核对产品规格、数量、合格证等，现场抽样检查外观质量，不合格产品须在10个工作日内无条件退换。

九、 供应商资质要求 

1. 供应商须为合法注册的独立法人，具有有效的营业执照，且营业执照经营范围包含空调过滤网生产、销售或相关维保安装服务内容。

2. 近3年内（自报价截止日起算），供应商须有采购方同类净化空调过滤网销售、采购或更换项目业绩，需提供证明材料。

3. 供应商须具有良好的商业信誉，未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，提供查询截图并加盖公章。  

十、 安装更换服务要求 

1.为保证产品质量及更换工作顺利完成，要求中标单位需在中标3个工作日内先到我单位现场查看，对净化设备技术参数及过滤网安装位置、规格、数量等信息进行了解，核实后方可签订合同。
2. 施工资质：施工人员须具备暖通设备安装或净化空调维护相关资质证书，供应商需提供人员资质证明文件。

3. 施工周期：过滤网到货验收合格后10个日历天内完成全部更换工作，施工需避开采购方诊疗高峰时段，特殊科室（如手术室、ICU）需在非诊疗时间施工，具体时间提前和更换科室协调统筹安排。

4. 施工规范：严格按照采购方净化空调系统操作规程执行，更换过程中采取防尘、防污染措施，避免对采购方环境及诊疗工作造成影响；更换后的废旧过滤网需按照相关规定分类收集、密封转运，由供应商负责合规处置。

5. 调试与检测：更换完成后，供应商需对空调系统进行试运行调试，保证系统运行正常；确保各区域洁净度指标达到采购方相关标准要求。

6.项目工期要求：从合同签订之日起开始计算，30个日历天内完成本项目的供货及更换。 

十一、质量保证与售后服务要求 

1. 质量保修期：本项目整体质保期为12个月，自最终验收合格之日起计算；质保期内，因产品质量或安装问题导致过滤网损坏、空调系统运行异常的，供应商须免费维修或更换。

2. 定期巡检：质保期内，供应商须对过滤网使用情况进行一次免费巡检。

3. 技术支持：供应商需提供技术咨询服务，解答采购方关于过滤网维护、保养的相关问题。

4. 供应商须提供产品的合格证、质量检测报告，报告需由具备资质的检测机构出具，且检测结果符合国家及行业相关标准。
十二、 付款方式 

1.安装更换完成并通过最终验收（含洁净度检测合格）合格后，供货方开具发票采购方依据相关支付流程，按合同总金额的90%支付。
2.剩余合同总金额的10%作为合同保证金，质保期满且无质量问题后无息付清。 

十三、 违约责任 

1. 供应商逾期供货或逾期完成安装的，每逾期一天，按合同总金额的 1‰ 向采购方支付违约金；逾期超过 30天的，采购方有权解除合同，供应商需承担由此造成的全部损失。

2. 产品质量不符合合同约定标准的，供应商需无条件退换，同时承担退换货产生的所有费用，并按该批次产品金额的5%支付违约金。

 3.供应商中标后无故放弃、不按合同履行等行为的，采购方将取消合作，由此带来的所有法律责任及经济损失由供应商自行承担。
毕节市第二人民医院
2026年1月29日 
